## Kosztorys ofertowy
KOSZTORYS OFERTOWY
L.p. | Podstawa opisu | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Razem
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Przepompownia 1 (SP-2 Palczowice przy kościele)
1.1 | KNNR 0009 0202-0300 | Wymiana szafki zasilająco-sterowniczej przepomowni SP-2 (kompletna szafka IP66, drzwi wewnętrzne, sterownik PLC, panel operatorski HMI, przemysłowy modem GSM/GPRS, aparatura zabezpieczeniowa i łączeniowa). | kpl. | 1
1.2 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do ścieków) | szt. | 1
1.3 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w przepompowni za pomocą sond pływakowych. | szt. | 1
1.4 | KNNR 0005 1206-0100 | Podłączanie silników w obudowie specjalnej, przewodem lub kablem 3-żyłowym Cu o przekroju żyły do 6 mm2 | szt. | 1
1.5 | KNNR 0005 1203-0100 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski i bolce | 100 szt. | 0.12
1.6 | KNNR 0005 1303-0300 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pom. | 1
1.7 | KNNR 0005 1303-0400 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, za każdy następny pomiar | pom. | 2
1.8 | Analiza własna | Próby funkcjonalne i uruchomienie instalacji automatyki szafki przepompowni. | kpl | 1
Razem Przepompownia 1 (SP-2 Palczowice przy kościele) - SZAFA STEROWNICZA
1.9 | Analiza własna | Roboty towarzyszące: wymiana orurowania, prowadnic, drabinki, łańcuchów, zaworów zwrotnych oraz odcinających - materiał stal kwasoodporna. - szczegóły w dokumencie: Specyfikacji zamówienia - POMPOWNIE | kpl | 1
Razem Przepompownia 1 (SP-2 Palczowice przy kościele) - INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE
SUMA Przepompownia 1 (SP-2 Palczowice przy kościele)
2. Przepompownia 2 (SP-5 Trzebieńczyce k/Ruska)
2.1 | KNNR 0009 0202-0300 | Wymiana szafki zasilająco-sterowniczej przepomowni SP-5 (kompletna szafka IP66, drzwi wewnętrzne, sterownik PLC, panel operatorski HMI, przemysłowy modem GSM/GPRS, aparatura zabezpieczeniowa i łączeniowa). | kpl. | 1
2.2 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do ścieków) | szt. | 1
2.3 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w przepompowni za pomocą sond pływakowych. | szt. | 1
2.4 | KNNR 0005 1206-0100 | Podłączanie silników w obudowie specjalnej, przewodem lub kablem 3-żyłowym Cu o przekroju żyły do 6 mm2 | szt. | 1
2.5 | KNNR 0005 1203-0100 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski i bolce | 100 szt. | 0.12
2.6 | KNNR 0005 1303-0300 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pom. | 1
2.7 | KNNR 0005 1303-0400 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, za każdy następny pomiar | pom. | 2
2.8 | Analiza własna | Próby funkcjonalne i uruchomienie instalacji automatyki szafki przepompowni. | kpl | 1
Razem Przepompownia 2 (SP-5 Trzebieńczyce k/Ruska) - SZAFA STEROWNICZA
2.9 | KNR 0707 0107-0200 | Wymiana pompy do ścieków sanitarnych - pompa zatapialna wirowa, wydajność 15l/s, moc silnika 3kW, wys. podn. 11,5m, żeliwo, DN80/80, średnica wylotu tłocznego z pompy dostosowana do stopy sprzęgającej | kpl | 2
Razem Przepompownia 2 (SP-5 Trzebieńczyce k/Ruska) - POMPY
2.10 | Analiza własna | Roboty towarzyszące: wymiana orurowania, prowadnic, drabinki, łańcuchów, zaworów zwrotnych oraz odcinających - materiał stal kwasoodporna.- szczegóły w dokumencie: Specyfikacji zamówienia - POMPOWNIE | kpl | 1
Razem Przepompownia 2 (SP-5 Trzebieńczyce k/Ruska) - INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE
SUMA Przepompownia 2 (SP-5 Trzebieńczyce k/Ruska)
3. Przepompownia 3 (SP-6 Laskowa - boisko)
3.1 | KNNR 0009 0202-0300 | Wymiana szafki zasilająco-sterowniczej przepomowni SP-6 (kompletna szafka IP66, drzwi wewnętrzne, sterownik PLC, panel operatorski HMI, przemysłowy modem GSM/GPRS, aparatura zabezpieczeniowa i łączeniowa). | kpl. | 1
3.2 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do ścieków) | szt. | 1
3.3 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w przepompowni za pomocą sond pływakowych. | szt. | 1
3.4 | KNNR 0005 1206-0100 | Podłączanie silników w obudowie specjalnej, przewodem lub kablem 3-żyłowym Cu o przekroju żyły do 6 mm2 | szt. | 1
3.5 | KNNR 0005 1203-0100 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski i bolce | 100 szt. | 0.12
3.6 | KNNR 0005 1303-0300 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pom. | 1
3.7 | KNNR 0005 1303-0400 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, za każdy następny pomiar | pom. | 2
3.8 | Analiza własna | Próby funkcjonalne i uruchomienie instalacji automatyki szafki przepompowni. | kpl | 1
Razem Przepompownia 3 (SP-6 Laskowa - boisko) - SZAFA STEROWNICZA
3.9 | KNR 0707 0107-0200 | Wymiana pompy do ścieków sanitarnych - pompa zatapialna wirowa, wydajność 15l/s, moc silnika 3kW, wys. podn. 11,5m, żeliwo, DN80/80, średnica wylotu tłocznego z pompy dostosowana do stopy sprzęgającej | kpl | 2
Razem Przepompownia 3 (SP-6 Laskowa - boisko) - POMPY
3.10 | Analiza własna | Roboty towarzyszące: wymiana orurowania, prowadnic, drabinki, łańcuchów, zaworów zwrotnych oraz odcinających - materiał stal kwasoodporna. - szczegóły w dokumencie: Specyfikacji zamówienia - POMPOWNIE | kpl | 1
Razem Przepompownia 3 (SP-6 Laskowa - boisko) - INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE
SUMA Przepompownia 3 (SP-6 Laskowa - boisko)
4. Przepompownia 4 (SP-8 Graboszyce - Myto)
4.1 | Analiza własna | Roboty towarzyszące: wymiana łańcuchów - materiał stal kwasoodporna. | kpl | 1
Razem Przepompownia 4 (SP-8 Graboszyce - Myto) - INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE
SUMA Przepompownia 4 (SP-8 Graboszyce - Myto)
5. Przepompownia 5 (SP-9 Graboszyce - Karpik)
5.1 | KNNR 0009 0202-0300 | Wymiana szafki zasilająco-sterowniczej przepomowni SP-9 (kompletna szafka IP66, drzwi wewnętrzne, sterownik PLC, panel operatorski HMI, przemysłowy modem GSM/GPRS, aparatura zabezpieczeniowa i łączeniowa). | kpl. | 1
5.2 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do ścieków) | szt. | 1
5.3 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w przepompowni za pomocą sond pływakowych. | szt. | 1
5.4 | KNNR 0005 1206-0100 | Podłączanie silników w obudowie specjalnej, przewodem lub kablem 3-żyłowym Cu o przekroju żyły do 6 mm2 | szt. | 1
5.5 | KNNR 0005 1203-0100 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski i bolce | 100 szt. | 0.12
5.6 | KNNR 0005 1303-0300 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pom. | 1
5.7 | KNNR 0005 1303-0400 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, za każdy następny pomiar | pom. | 2
5.8 | Analiza własna | Próby funkcjonalne i uruchomienie instalacji automatyki szafki przepompowni. | kpl | 1
Razem Przepompownia 5 (SP-9 Graboszyce - Karpik) - SZAFA STEROWNICZA
5.9 | Analiza własna | Roboty towarzyszące: wymiana orurowania, prowadnic, drabinki, łańcuchów, zaworów zwrotnych oraz odcinających - materiał stal kwasoodporna. - szczegóły w dokumencie: Specyfikacji zamówienia - POMPOWNIE | kpl | 1
Razem Przepompownia 5 (SP-9 Graboszyce - Karpik) - INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE
SUMA Przepompownia 5 (SP-9 Graboszyce - Karpik)
6. Przepompownia 6 (SP-10 Graboszyce - Nad Skawą)
6.1 | Analiza własna | Roboty towarzyszące: wymiana łańcuchów - materiał stal kwasoodporna. | kpl | 1
Razem Przepompownia 6 (SP-10 Graboszyce - Nad Skawą) - INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE
SUMA Przepompownia 6 (SP-10 Graboszyce - Nad Skawą)
7. Przepompownia 7 (SP-11 Graboszyce - Orlicki)
7.1 | Analiza własna | Roboty towarzyszące: wymiana łańcuchów - materiał stal kwasoodporna. | kpl | 1
Razem Przepompownia 7 (SP-11 Graboszyce - Orlicki) - INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE
SUMA Przepompownia 7 (SP-11 Graboszyce - Orlicki)
8. Przepompownia 8 (SP-14 Rudze - Tęczak)
8.1 | KNNR 0009 0202-0300 | Wymiana szafki zasilająco-sterowniczej przepomowni SP-14 (kompletna szafka IP66, drzwi wewnętrzne, sterownik PLC, panel operatorski HMI, przemysłowy modem GSM/GPRS, aparatura zabezpieczeniowa i łączeniowa). | kpl. | 1
8.2 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do ścieków) | szt. | 1
8.3 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w przepompowni za pomocą sond pływakowych. | szt. | 1
8.4 | KNNR 0005 1206-0100 | Podłączanie silników w obudowie specjalnej, przewodem lub kablem 3-żyłowym Cu o przekroju żyły do 6 mm2 | szt. | 1
8.5 | KNNR 0005 1203-0100 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski i bolce | 100 szt. | 0.12
8.6 | KNNR 0005 1303-0300 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pom. | 1
8.7 | KNNR 0005 1303-0400 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, za każdy następny pomiar | pom. | 2
8.8 | Analiza własna | Próby funkcjonalne i uruchomienie instalacji automatyki szafki przepompowni. | kpl | 1
Razem Przepompownia 8 (SP-14 Rudze - Tęczak) - SZAFA STEROWNICZA
8.9 | Analiza własna | Roboty towarzyszące: wymiana łańcuchów - materiał stal kwasoodporna. - szczegóły w dokumencie: Specyfikacji zamówienia - POMPOWNIE | kpl | 1
Razem Przepompownia 8 (SP-14 Rudze - Tęczak) - INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE
SUMA Przepompownia 8 (SP-14 Rudze - Tęczak)
9. Przepompownia 9 (SP-15 Trzebieńczyce - Zaskawie (Łęg))
9.1 | Analiza własna | Roboty towarzyszące: wymiana łańcuchów - materiał stal kwasoodporna. - szczegóły w dokumencie: Specyfikacji zamówienia - POMPOWNIE | kpl | 1
Razem Przepompownia 9 (SP-15 Trzebieńczyce - Zaskawie (Łęg)) - INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE
SUMA Przepompownia 9 (SP-15 Trzebieńczyce - Zaskawie (Łęg))
10. Przepompownia 10 (SP-16 Parkowa 1)
10.1 | KNNR 0009 0202-0300 | Wymiana szafki zasilająco-sterowniczej przepomowni SP-16 (kompletna szafka IP66, drzwi wewnętrzne, sterownik PLC, panel operatorski HMI, przemysłowy modem GSM/GPRS, aparatura zabezpieczeniowa i łączeniowa). | kpl. | 1
10.2 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do ścieków) | szt. | 1
10.3 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w przepompowni za pomocą sond pływakowych. | szt. | 1
10.4 | KNNR 0005 1206-0100 | Podłączanie silników w obudowie specjalnej, przewodem lub kablem 3-żyłowym Cu o przekroju żyły do 6 mm2 | szt. | 1
10.5 | KNNR 0005 1203-0100 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski i bolce | 100 szt. | 0.12
10.6 | KNNR 0005 1303-0300 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pom. | 1
10.7 | KNNR 0005 1303-0400 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, za każdy następny pomiar | pom. | 2
10.8 | Analiza własna | Próby funkcjonalne i uruchomienie instalacji automatyki szafki przepompowni. | kpl | 1
Razem Przepompownia 10 (SP-16 Parkowa 1) - SZAFA STEROWNICZA
10.9 | Analiza własna | Roboty towarzyszące: wymiana orurowania, prowadnic, drabinki, łańcuchów, zaworów zwrotnych oraz odcinających - materiał stal kwasoodporna. - szczegóły w dokumencie: Specyfikacji zamówienia - POMPOWNIE | kpl | 1
Razem Przepompownia 10 (SP-16 Parkowa 1) - INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE
SUMA Przepompownia 10 (SP-16 Parkowa 1)
11. Przepompownia 11 (SP-17 Parkowa 2)
11.1 | KNNR 0009 0202-0300 | Wymiana szafki zasilająco-sterowniczej przepomowni SP-17 (kompletna szafka IP66, drzwi wewnętrzne, sterownik PLC, panel operatorski HMI, przemysłowy modem GSM/GPRS, aparatura zabezpieczeniowa i łączeniowa). | kpl. | 1
11.2 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do ścieków) | szt. | 1
11.3 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w przepompowni za pomocą sond pływakowych. | szt. | 1
11.4 | KNNR 0005 1206-0100 | Podłączanie silników w obudowie specjalnej, przewodem lub kablem 3-żyłowym Cu o przekroju żyły do 6 mm2 | szt. | 1
11.5 | KNNR 0005 1203-0100 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski i bolce | 100 szt. | 0.12
11.6 | KNNR 0005 1303-0300 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pom. | 1
11.7 | KNNR 0005 1303-0400 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, za każdy następny pomiar | pom. | 2
11.8 | Analiza własna | Próby funkcjonalne i uruchomienie instalacji automatyki szafki przepompowni. | kpl | 1
Razem Przepompownia 11 (SP-17 Parkowa 2) - SZAFA STEROWNICZA
11.10 | Analiza własna | Roboty towarzyszące: wymiana orurowania, prowadnic, drabinki, łańcuchów, zaworów zwrotnych oraz odcinających - materiał stal kwasoodporna. - szczegóły w dokumencie: Specyfikacji zamówienia - POMPOWNIE | kpl | 1
Razem Przepompownia 11 (SP-17 Parkowa 2) - INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE
SUMA Przepompownia 11 (SP-17 Parkowa 2)
12. Przepompownia 12 (SP-19 Bugaj - Kopernika)
12.1 | KNNR 0009 0202-0300 | Wymiana szafki zasilająco-sterowniczej przepomowni SP-19 (kompletna szafka IP66, drzwi wewnętrzne, sterownik PLC, panel operatorski HMI, przemysłowy modem GSM/GPRS, aparatura zabezpieczeniowa i łączeniowa). | kpl. | 1
12.2 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do ścieków) | szt. | 1
12.3 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w przepompowni za pomocą sond pływakowych. | szt. | 1
12.4 | KNNR 0005 1206-0100 | Podłączanie silników w obudowie specjalnej, przewodem lub kablem 3-żyłowym Cu o przekroju żyły do 6 mm2 | szt. | 1
12.5 | KNNR 0005 1203-0100 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski i bolce | 100 szt. | 0.12
12.6 | KNNR 0005 1303-0300 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pom. | 1
12.7 | KNNR 0005 1303-0400 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, za każdy następny pomiar | pom. | 2
12.8 | Analiza własna | Próby funkcjonalne i uruchomienie instalacji automatyki szafki przepompowni. | kpl | 1
Razem Przepompownia 12 (SP-19 Bugaj - Kopernika) - SZAFA STEROWNICZA
12.9 | KNR 0707 0107-0200 | Wymiana pompy do ścieków sanitarnych - pompa zatapialna wirowa, wydajność 15l/s, moc silnika 3kW, wys. podn. 11,5m, żeliwo, DN80/80, średnica wylotu tłocznego z pompy dostosowana do stopy sprzęgającej | kpl | 2
Razem Przepompownia 12 (SP-19 Bugaj - Kopernika) - POMPY
12.10 | Analiza własna | Roboty towarzyszące: wymiana orurowania, prowadnic, drabinki, łańcuchów, zaworów zwrotnych oraz odcinających - materiał stal kwasoodporna. - szczegóły w dokumencie: Specyfikacji zamówienia - POMPOWNIE | kpl | 1
Razem Przepompownia 12 (SP-19 Bugaj - Kopernika) - INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE
SUMA Przepompownia 12 (SP-19 Bugaj - Kopernika)
13. Przepompownia 13 (SP-20 Bugaj - Kwiatowa)
13.1 | KNNR 0009 0202-0300 | Wymiana szafki zasilająco-sterowniczej przepomowni SP-20 (kompletna szafka IP66, drzwi wewnętrzne, sterownik PLC, panel operatorski HMI, przemysłowy modem GSM/GPRS, aparatura zabezpieczeniowa i łączeniowa). | kpl. | 1
13.2 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do ścieków) | szt. | 1
13.3 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w przepompowni za pomocą sond pływakowych. | szt. | 1
13.4 | KNNR 0005 1206-0100 | Podłączanie silników w obudowie specjalnej, przewodem lub kablem 3-żyłowym Cu o przekroju żyły do 6 mm2 | szt. | 1
13.5 | KNNR 0005 1203-0100 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski i bolce | 100 szt. | 0.12
13.6 | KNNR 0005 1303-0300 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pom. | 1
13.7 | KNNR 0005 1303-0400 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, za każdy następny pomiar | pom. | 2
13.8 | Analiza własna | Próby funkcjonalne i uruchomienie instalacji automatyki szafki przepompowni. | kpl | 1
Razem Przepompownia 13 (SP-20 Bugaj - Kwiatowa) - SZAFA STEROWNICZA
13.9 | KNR 0707 0107-0200 | Wymiana pompy do ścieków sanitarnych - pompa zatapialna wirowa, wydajność 15l/s, moc silnika 3kW, wys. podn. 11,5m, żeliwo, DN80/80, średnica wylotu tłocznego z pompy dostosowana do stopy sprzęgającej | kpl | 2
Razem Przepompownia 13 (SP-20 Bugaj - Kwiatowa) - POMPY
13.10 | Analiza własna | Roboty towarzyszące: wymiana orurowania, prowadnic, drabinki, łańcuchów, zaworów zwrotnych oraz odcinających - materiał stal kwasoodporna. - szczegóły w dokumencie: Specyfikacji zamówienia - POMPOWNIE | kpl | 1
Razem Przepompownia 13 (SP-20 Bugaj - Kwiatowa) - INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE
SUMA Przepompownia 13 (SP-20 Bugaj - Kwiatowa)
14. Przepompownia 14 (SP-21 Łowiczki - Graniczna)
14.1 | KNNR 0009 0202-0300 | Wymiana szafki zasilająco-sterowniczej przepomowni SP-21 (kompletna szafka IP66, drzwi wewnętrzne, sterownik PLC, panel operatorski HMI, przemysłowy modem GSM/GPRS, aparatura zabezpieczeniowa i łączeniowa). | kpl. | 1
14.2 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do ścieków) | szt. | 1
14.3 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w przepompowni za pomocą sond pływakowych. | szt. | 1
14.4 | KNNR 0005 1206-0100 | Podłączanie silników w obudowie specjalnej, przewodem lub kablem 3-żyłowym Cu o przekroju żyły do 6 mm2 | szt. | 1
14.5 | KNNR 0005 1203-0100 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski i bolce | 100 szt. | 0.12
14.6 | KNNR 0005 1303-0300 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pom. | 1
14.7 | KNNR 0005 1303-0400 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, za każdy następny pomiar | pom. | 2
14.8 | Analiza własna | Próby funkcjonalne i uruchomienie instalacji automatyki szafki przepompowni. | kpl | 1
Razem Przepompownia 14 (SP-21 Łowiczki - Graniczna) - SZAFA STEROWNICZA
14.9 | KNR 0707 0107-0200 | Wymiana pompy do ścieków sanitarnych - pompa zatapialna wirowa, wydajność 15l/s, moc silnika 3kW, wys. podn. 11,5m, żeliwo, DN80/80, średnica wylotu tłocznego z pompy dostosowana do stopy sprzęgającej | kpl | 2
Razem Przepompownia 14 (SP-21 Łowiczki - Graniczna) - POMPY
14.10 | Analiza własna | Roboty towarzyszące: wymiana orurowania, prowadnic, drabinki, łańcuchów, zaworów zwrotnych oraz odcinających - materiał stal kwasoodporna. - szczegóły w dokumencie: Specyfikacji zamówienia - POMPOWNIE | kpl | 1
Razem Przepompownia 14 (SP-21 Łowiczki - Graniczna) - INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE
SUMA Przepompownia 14 (SP-21 Łowiczki - Graniczna)
15. Przepompownia 15 (SP-22 Łowiczki - Biała Droga)
15.1 | KNNR 0009 0202-0300 | Wymiana szafki zasilająco-sterowniczej przepomowni SP-22 (kompletna szafka IP66, drzwi wewnętrzne, sterownik PLC, panel operatorski HMI, przemysłowy modem GSM/GPRS, aparatura zabezpieczeniowa i łączeniowa). | kpl. | 1
15.2 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do ścieków) | szt. | 1
15.3 | KNR 0708 0101-0400 | Układ do pomiaru ciśnienia lub próżni pośredni z zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w przepompowni za pomocą sond pływakowych. | szt. | 1
15.4 | KNNR 0005 1206-0100 | Podłączanie silników w obudowie specjalnej, przewodem lub kablem 3-żyłowym Cu o przekroju żyły do 6 mm2 | szt. | 1
15.5 | KNNR 0005 1203-0100 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski i bolce | 100 szt. | 0.12
15.6 | KNNR 0005 1303-0300 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pom. | 1
15.7 | KNNR 0005 1303-0400 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 3-fazowy, za każdy następny pomiar | pom. | 2
15.8 | Analiza własna | Próby funkcjonalne i uruchomienie instalacji automatyki szafki przepompowni. | kpl | 1
Razem Przepompownia 12 (SP-22 Łowiczki - Biała Droga) - SZAFA STEROWNICZA
15.9 | Analiza własna | Roboty towarzyszące: wymiana prowadnic, drabinki, łańcuchów, zaworów zwrotnych oraz odcinających - materiał stal kwasoodporna. - szczegóły w dokumencie: Specyfikacji zamówienia - POMPOWNIE | kpl | 1
Razem Przepompownia 12 (SP-22 Łowiczki - Biała Droga) - INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE
SUMA Przepompownia 12 (SP-22 Łowiczki - Biała Droga)
16. System monitoringu przepompowni
16.1 | Analiza własna | opis wg specyfikacj zamówienia - stanowisko komputerowe | kpl | 1
16.2 | Analiza własna | aplikacja wizualizacyjna do monitoringu 15 przepompowni ścieków gminy Zator na licencjonowanym oprogramowaniu SCADA, opis według specyfikacji zamówienia - system monitoringu | kpl | 1
SUMA System monitoringu przepompowni
Wartość VAT [ 23.0% ]:
|  | Kosztorys razem: |  |  |  | ……………….
……………….
|  | Całkowita wartość brutto kosztorysu: |  |  |  | ……………….
UWAGA:
Do wyceny należy brać pod uwagę zapisy (uszczegółownia) w dokumentach: Specyfikacja zamówienia - POMPOWNIE, Specyfikacja zamówienia - stanowisko komputerowe, Specyfikacja zamówienia - system monitoringu